## PE-Normabmessungen
|  |  | Anlage 3.2.3.1a | [13 empty] | 1/8
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von PE-Kanalrohrleitungen
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Abmessungen gemäss EN 12666
Steifigkeitsklassen |  |  |  | SN 2 |  |  | SN 4 |  |  |  | SN 8 |  |  |  | SN 16
1 | [8 empty] | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Aussendurchmesser |  |  | S 16 / SDR 33 |  |  | S 12.5 / SDR 26 |  |  | 5: S 10/ SDR 21; SN 8 9: S 8 / SDR 17
dn | dem,min | dem,max | emin | emax | kg/m | emin | emax | kg/m |  | emin | emax | kg/m |  | emin | emax | kg/m | dn
110 | 110 | 111 | - | - | - | 4.2 | 4.9 | 1.45 |  | 5.3 | 6.1 | 1.79 |  | 6.6 | 7.5 | 2.19 | 110
125 | 125 | 126.2 | - | - | - | 4.8 | 5.5 | 1.86 |  | 6 | 6.9 | 2.29 |  | 7.4 | 8.4 | 2.79 | 125
160 | 160 | 161.5 | - | - | - | 6.2 | 7.1 | 3.08 |  | 7.7 | 8.7 | 3.75 |  | 9.5 | 10.7 | 4.57 | 160
200 | 200 | 201.8 | - | - | - | 7.7 | 8.7 | 4.74 |  | 9.6 | 10.8 | 5.84 |  | 11.9 | 13.3 | 7.12 | 200
250 | 250 | 252.3 | 7.7 | 8.7 | 5.98 | 9.6 | 10.8 | 7.38 |  | 11.9 | 13.3 | 9.02 |  | 14.8 | 16.5 | 11.1 | 250
315 | 315 | 317.9 | 9.7 | 10.9 | 9.47 | 12.1 | 13.6 | 11.7 |  | 15 | 16.8 | 14.3 |  | 18.7 | 21.7 | 17.6 | 315
355 | 355 | 358.2 | 10.9 | 12.2 | 12 | 13.6 | 15.2 | 14.8 |  | 16.9 | 19.7 | 18.2 |  | 21.1 | 24.5 | 22.4 | 355
400 | 400 | 403.6 | 12.3 | 13.8 | 15.2 | 15.3 | 17.1 | 18.8 |  | 19.1 | 22.2 | 23.1 |  | 23.7 | 27.5 | 28.3 | 400
450 | 450 | 454.1 | 13.8 | 15.4 | 19.2 | 17.2 | 20 | 23.7 |  | 21.5 | 24.8 | 29.3 |  | 26.7 | 30.9 | 35.8 | 450
500 | 500 | 504.5 | 15.3 | 17.1 | 23.6 | 19.1 | 22.2 | 29.2 |  | 23.9 | 27.4 | 36.1 |  | 29.7 | 34.4 | 44.2 | 500
630 | 630 | 635.7 | 19.3 | 22.5 | 37.5 | 24.1 | 28 | 46.4 |  | 30 | 34.7 | 57 |  | 37.4 | 43.3 | 70.2 | 630
710 | 710 | 716.4 | 21.8 | 25.3 | 47.7 | 27.2 | 31.5 | 59 |  | 33.9 | 39.2 | 72.6 |  | 42.1 | 48.7 | 89 | 710
800 | 800 | 807.2 | 24.5 | 28.4 | 60.4 | 30.6 | 35.4 | 74.7 |  | 38.1 | 44.1 | 92 |  | 47.4 | 54.8 | 113 | 800
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (12.2017)

## PE-Innenabmessungen
|  |  | Anlage 3.2.3.1a | [8 empty] | 2/8
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von PE-Kanalrohrleitungen
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Innendurchmesser und innere Rohroberfläche/ Meter
| SN 2 |  |  | SN 4 |  |  | SN 8 |  |  | SN 16
1 |  |  | 2 |  | 3 | 6 |  | 7 | 10 |  | 11
| Serie 16 / SDR 33 |  |  | Serie 12.5 / SDR 26 |  |  | Serie 10 / SDR 21 |  |  | Serie 8 / SDR 17
dn | di [mm] | AR [m2/m] |  | di [mm] | AR [m2/m] |  | di [mm] | AR [m2/m] |  | di [mm] | AR [m2/m] | dn
110 | - | - |  | 101.6 | 0.31919 |  | 99.4 | 0.31227 |  | 96.8 | 0.30411 | 110
125 | - | - |  | 115.4 | 0.36254 |  | 113 | 0.355 |  | 110.2 | 0.3462 | 125
160 | - | - |  | 147.6 | 0.4637 |  | 144.6 | 0.45427 |  | 141 | 0.44296 | 160
200 | - | - |  | 184.6 | 0.57994 |  | 180.8 | 0.568 |  | 176.2 | 0.55355 | 200
250 | 234.6 | 0.73702 |  | 230.8 | 0.72508 |  | 226.2 | 0.71063 |  | 220.4 | 0.69241 | 250
315 | 295.6 | 0.92865 |  | 290.8 | 0.91358 |  | 285 | 0.89535 |  | 277.6 | 0.87211 | 315
355 | 333.2 | 1.0468 |  | 327.8 | 1.0298 |  | 321.2 | 1.0091 |  | 312.8 | 0.98269 | 355
400 | 375.4 | 1.1794 |  | 369.4 | 1.1605 |  | 361.8 | 1.1366 |  | 352.6 | 1.1077 | 400
450 | 422.4 | 1.327 |  | 415.6 | 1.3056 |  | 407 | 1.2786 |  | 396.6 | 1.246 | 450
500 | 469.4 | 1.4747 |  | 461.8 | 1.4508 |  | 452.2 | 1.4206 |  | 440.6 | 1.3842 | 500
630 | 591.4 | 1.8579 |  | 581.8 | 1.8278 |  | 570 | 1.7907 |  | 555.2 | 1.7442 | 630
710 | 666.4 | 2.0936 |  | 655.6 | 2.0596 |  | 642.2 | 2.0175 |  | 625.8 | 1.966 | 710
800 | 751 | 2.3593 |  | 738.8 | 2.321 |  | 723.8 | 2.2739 |  | 705.2 | 2.2155 | 800
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (12.2017)

## PE-Vollfüllung SN 2
[5 empty] | Anlage 3.2.3.1a | [18 empty] | 3/8
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von PE-Kanalrohrleitungen
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Hydraulische Kennwerte bei Vollfüllung | [8 empty] | betriebl. Rauigkeit: |  |  |  | kb = | 0.5 | mm | SN 2 (Serie 16 / SDR 33)
1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 6 |  | 7 | 10 |  | 11
|  | Gefälle | 10 | ‰ |  | 15 | ‰ |  | 20 | ‰ |  | 25 | ‰ | 30 | ‰ | 35 | ‰ | 40 | ‰ | 45 | ‰ | 50 | ‰
dn | di [mm] | Ai [m2] | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | dn
110 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110
125 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125
160 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160
200 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200
250 | 234.6 | 0.043226 | 1.3706 | 59.2467 |  | 1.683 | 72.7474 |  | 1.9463 | 84.131 |  | 2.1783 | 94.1611 | 2.3881 | 103.2295 | 2.5811 | 111.5692 | 2.7606 | 119.3317 | 2.9293 | 126.6227 | 3.0888 | 133.5188 | 250
315 | 295.6 | 0.068628 | 1.5892 | 109.0634 |  | 1.9507 | 133.8721 |  | 2.2555 | 154.7896 |  | 2.5241 | 173.2196 | 2.7669 | 189.8824 | 2.9901 | 205.206 | 3.198 | 219.4691 | 3.3932 | 232.8656 | 3.5778 | 245.5366 | 315
355 | 333.2 | 0.087197 | 1.715 | 149.5447 |  | 2.1048 | 183.5336 |  | 2.4335 | 212.191 |  | 2.723 | 237.4403 | 2.9848 | 260.2683 | 3.2256 | 281.2615 | 3.4497 | 300.8019 | 3.6602 | 319.1549 | 3.8593 | 336.5139 | 355
400 | 375.4 | 0.11068 | 1.8497 | 204.728 |  | 2.2698 | 251.2235 |  | 2.624 | 290.4251 |  | 2.936 | 324.9644 | 3.2181 | 356.1915 | 3.4776 | 384.9084 | 3.7191 | 411.638 | 3.9459 | 436.7434 | 4.1605 | 460.4889 | 400
450 | 422.4 | 0.14013 | 1.9927 | 279.2466 |  | 2.445 | 342.6212 |  | 2.8263 | 396.0533 |  | 3.1622 | 443.1304 | 3.466 | 485.6927 | 3.7453 | 524.8336 | 4.0053 | 561.2657 | 4.2494 | 595.484 | 4.4804 | 627.8487 | 450
500 | 469.4 | 0.17305 | 2.1295 | 368.5211 |  | 2.6126 | 452.107 |  | 3.0198 | 522.5789 |  | 3.3786 | 584.6687 | 3.703 | 640.8039 | 4.0013 | 692.4265 | 4.2789 | 740.4764 | 4.5397 | 785.6063 | 4.7864 | 828.2917 | 500
630 | 591.4 | 0.2747 | 2.4611 | 676.046 |  | 3.0186 | 829.2035 |  | 3.4887 | 958.3295 |  | 3.9028 | 1072.0958 | 4.2773 | 1174.9508 | 4.6216 | 1269.5371 | 4.9421 | 1357.577 | 5.2431 | 1440.2666 | 5.5278 | 1518.4769 | 630
800 | 666.4 | 0.34879 | 2.6512 | 924.6946 |  | 3.2515 | 1134.0689 |  | 3.7576 | 1310.5896 |  | 4.2035 | 1466.1124 | 4.6066 | 1606.7185 | 4.9773 | 1736.0209 | 5.3224 | 1856.3739 | 5.6465 | 1969.4128 | 5.953 | 2076.3283 | 800
nach Pradtl-Colebrook
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (12.2017)

## PE-Vollfüllung SN 4
[5 empty] | Anlage 3.2.3.1a | [18 empty] | 4/8
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von PE-Kanalrohrleitungen
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Hydraulische Kennwerte bei Vollfüllung | [8 empty] | betriebl. Rauigkeit: |  |  |  | kb = | 0.5 | mm | SN 4 (Serie 12.5 / SDR 26)
1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 6 |  | 7 | 10 |  | 11
|  | Gefälle | 10 | ‰ |  | 15 | ‰ |  | 20 | ‰ |  | 25 | ‰ | 30 | ‰ | 35 | ‰ | 40 | ‰ | 45 | ‰ | 50 | ‰
dn | di [mm] | Ai [m2] | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | dn
110 | 101.6 | 0.0081073 | 0.79307 | 6.4297 |  | 0.9754 | 7.9078 |  | 1.1292 | 9.1545 |  | 1.2647 | 10.2531 | 1.3872 | 11.2465 | 1.4999 | 12.16 | 1.6048 | 13.0104 | 1.7033 | 13.8092 | 1.7965 | 14.5647 | 110
125 | 115.4 | 0.010459 | 0.86304 | 9.0268 |  | 1.0611 | 11.0987 |  | 1.2282 | 12.846 |  | 1.3754 | 14.3857 | 1.5085 | 15.7778 | 1.6309 | 17.0582 | 1.7449 | 18.25 | 1.8519 | 19.3694 | 1.9531 | 20.4282 | 125
160 | 147.6 | 0.01711 | 1.0148 | 17.3641 |  | 1.2471 | 21.3382 |  | 1.4429 | 24.6895 |  | 1.6155 | 27.6424 | 1.7716 | 30.3124 | 1.9151 | 32.7678 | 2.0487 | 35.0534 | 2.1741 | 37.2002 | 2.2928 | 39.2307 | 160
200 | 184.6 | 0.026764 | 1.1741 | 31.4233 |  | 1.4422 | 38.5989 |  | 1.6683 | 44.6495 |  | 1.8675 | 49.9809 | 2.0476 | 54.8012 | 2.2132 | 59.2342 | 2.3674 | 63.3605 | 2.5122 | 67.2361 | 2.6491 | 70.9018 | 200
250 | 230.8 | 0.041837 | 1.3563 | 56.7439 |  | 1.6654 | 69.6761 |  | 1.926 | 80.5802 |  | 2.1557 | 90.1879 | 2.3633 | 98.8745 | 2.5543 | 106.863 | 2.732 | 114.2987 | 2.8989 | 121.2826 | 3.0568 | 127.8884 | 250
315 | 290.8 | 0.066417 | 1.5727 | 104.4538 |  | 1.9305 | 128.2167 |  | 2.2321 | 148.2525 |  | 2.4979 | 165.9057 | 2.7383 | 181.8662 | 2.9592 | 196.5439 | 3.1649 | 210.2059 | 3.3581 | 223.0378 | 3.5409 | 235.1746 | 315
355 | 327.8 | 0.084393 | 1.6973 | 143.2423 |  | 2.0831 | 175.8023 |  | 2.4084 | 203.2549 |  | 2.695 | 227.4428 | 2.9542 | 249.3113 | 3.1925 | 269.422 | 3.4143 | 288.141 | 3.6226 | 305.7226 | 3.8196 | 322.3519 | 355
400 | 369.4 | 0.10717 | 1.8309 | 196.2251 |  | 2.2468 | 240.7939 |  | 2.5974 | 278.3712 |  | 2.9063 | 311.4794 | 3.1856 | 341.4126 | 3.4425 | 368.9397 | 3.6816 | 394.5618 | 3.9061 | 418.627 | 4.1185 | 441.3887 | 400
450 | 415.6 | 0.13566 | 1.9725 | 267.576 |  | 2.4201 | 328.3077 |  | 2.7976 | 379.5116 |  | 3.1301 | 424.6255 | 3.4308 | 465.413 | 3.7073 | 502.9217 | 3.9647 | 537.8347 | 4.2064 | 570.626 | 4.435 | 601.6412 | 450
500 | 461.8 | 0.16749 | 2.1078 | 353.0437 |  | 2.5859 | 433.1262 |  | 2.989 | 500.6445 |  | 3.3442 | 560.1321 | 3.6653 | 613.9146 | 3.9606 | 663.3737 | 4.2354 | 709.4098 | 4.4936 | 752.6483 | 4.7378 | 793.5447 | 500
630 | 581.8 | 0.26585 | 2.436 | 647.6247 |  | 2.988 | 794.3548 |  | 3.4533 | 918.062 |  | 3.8633 | 1027.0542 | 4.2339 | 1125.593 | 4.5748 | 1216.2101 | 4.8921 | 1300.5555 | 5.19 | 1379.7752 | 5.4719 | 1454.7035 | 630
800 | 655.6 | 0.33757 | 2.6244 | 885.9112 |  | 3.2186 | 1086.5186 |  | 3.7196 | 1255.6481 |  | 4.1611 | 1404.6589 | 4.5601 | 1539.3778 | 4.9271 | 1663.2662 | 5.2687 | 1778.58 | 5.5896 | 1886.886 | 5.893 | 1989.3249 | 800
nach Pradtl-Colebrook
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (12.2017)

## PE-Vollfüllung SN 8
[5 empty] | Anlage 3.2.3.1a | [18 empty] | 5/8
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von PE-Kanalrohrleitungen
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Hydraulische Kennwerte bei Vollfüllung | [8 empty] | betriebl. Rauigkeit: |  |  |  | kb = | 0.5 | mm | SN 8 (Serie 10 / SDR 21)
1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 6 |  | 7 | 10 |  | 11
|  | Gefälle | 10 | ‰ |  | 15 | ‰ |  | 20 | ‰ |  | 25 | ‰ | 30 | ‰ | 35 | ‰ | 40 | ‰ | 45 | ‰ | 50 | ‰
dn | di [mm] | Ai [m2] | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | dn
110 | 99.4 | 0.00776 | 0.78158 | 6.0651 |  | 0.96132 | 7.4599 |  | 1.1129 | 8.6362 |  | 1.2465 | 9.6729 | 1.3673 | 10.6102 | 1.4784 | 11.4722 | 1.5818 | 12.2747 | 1.6789 | 13.0284 | 1.7708 | 13.7413 | 110
125 | 113 | 0.010029 | 0.85112 | 8.5356 |  | 1.0465 | 10.4953 |  | 1.2113 | 12.1479 |  | 1.3565 | 13.6042 | 1.4878 | 14.921 | 1.6086 | 16.132 | 1.721 | 17.2593 | 1.8266 | 18.3181 | 1.9264 | 19.3196 | 125
160 | 144.6 | 0.016422 | 1.0013 | 16.4428 |  | 1.2305 | 20.2068 |  | 1.4238 | 23.381 |  | 1.5941 | 26.1779 | 1.7481 | 28.7068 | 1.8897 | 31.0325 | 2.0215 | 33.1974 | 2.1453 | 35.2307 | 2.2624 | 37.1539 | 160
200 | 180.8 | 0.025674 | 1.1583 | 29.7387 |  | 1.4229 | 36.531 |  | 1.646 | 42.2584 |  | 1.8426 | 47.305 | 2.0203 | 51.8679 | 2.1837 | 56.0641 | 2.3359 | 59.97 | 2.4788 | 63.6386 | 2.6139 | 67.1086 | 200
250 | 226.2 | 0.040186 | 1.3388 | 53.8031 |  | 1.644 | 66.067 |  | 1.9014 | 76.4078 |  | 2.1281 | 85.5192 | 2.3331 | 93.757 | 2.5216 | 101.3327 | 2.6971 | 108.3843 | 2.8619 | 115.0075 | 3.0178 | 121.272 | 250
315 | 285 | 0.063794 | 1.5526 | 99.0469 |  | 1.9059 | 121.5831 |  | 2.2037 | 140.5846 |  | 2.4662 | 157.3265 | 2.7034 | 172.4632 | 2.9216 | 186.3832 | 3.1247 | 199.34 | 3.3155 | 211.5095 | 3.4959 | 223.0199 | 315
355 | 321.2 | 0.081029 | 1.6755 | 135.7655 |  | 2.0564 | 166.6302 |  | 2.3776 | 192.6536 |  | 2.6606 | 215.5822 | 2.9164 | 236.3121 | 3.1517 | 255.3759 | 3.3706 | 273.1204 | 3.5763 | 289.7866 | 3.7709 | 305.5502 | 355
400 | 361.8 | 0.10281 | 1.807 | 185.7724 |  | 2.2175 | 227.9726 |  | 2.5635 | 263.5529 |  | 2.8685 | 294.9017 | 3.1442 | 323.2442 | 3.3977 | 349.3086 | 3.6337 | 373.5691 | 3.8553 | 396.3555 | 4.0649 | 417.9077 | 400
450 | 407 | 0.1301 | 1.9466 | 253.2538 |  | 2.3885 | 310.7418 |  | 2.761 | 359.2111 |  | 3.0893 | 401.9156 | 3.386 | 440.5247 | 3.6589 | 476.0304 | 3.913 | 509.0787 | 4.1516 | 540.1189 | 4.3772 | 569.4777 | 450
500 | 452.2 | 0.1606 | 2.0801 | 334.0754 |  | 2.552 | 409.864 |  | 2.9499 | 473.7622 |  | 3.3005 | 530.0603 | 3.6174 | 580.9592 | 3.9088 | 627.7666 | 4.1801 | 671.3345 | 4.4349 | 712.2549 | 4.6759 | 750.9587 | 500
630 | 570 | 0.25518 | 2.4051 | 613.7151 |  | 2.95 | 752.7761 |  | 3.4095 | 870.0177 |  | 3.8143 | 973.3135 | 4.1803 | 1066.7022 | 4.5168 | 1152.5834 | 4.8301 | 1232.5206 | 5.1243 | 1307.6 | 5.4026 | 1378.6124 | 630
800 | 642.2 | 0.32391 | 2.5908 | 839.2064 |  | 3.1776 | 1029.2554 |  | 3.6722 | 1189.4835 |  | 4.108 | 1330.6518 | 4.5021 | 1458.2805 | 4.8644 | 1575.6488 | 5.2017 | 1684.8937 | 5.5184 | 1787.4996 | 5.818 | 1884.5473 | 800
nach Pradtl-Colebrook
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (12.2017)

## PE-Vollfüllung SN 16
[5 empty] | Anlage 3.2.3.1a | [18 empty] | 6/8
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von PE-Kanalrohrleitungen
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Hydraulische Kennwerte bei Vollfüllung | [8 empty] | betriebl. Rauigkeit: |  |  |  | kb = | 0.6 | mm | SN 16 (Serie 8 / SDR 17)
1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 6 |  | 7 | 10 |  | 11
|  | Gefälle | 10 | ‰ |  | 15 | ‰ |  | 20 | ‰ |  | 25 | ‰ | 30 | ‰ | 35 | ‰ | 40 | ‰ | 45 | ‰ | 50 | ‰
dn | di [mm] | Ai [m2] | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | dn
110 | 96.8 | 0.0073594 | 0.74908 | 5.5128 |  | 0.92091 | 6.7773 |  | 1.0658 | 7.8437 |  | 1.1935 | 8.7834 | 1.3089 | 9.633 | 1.4151 | 10.4144 | 1.514 | 11.1418 | 1.6068 | 11.8249 | 1.6946 | 12.4711 | 110
125 | 110.2 | 0.0095379 | 0.81683 | 7.7909 |  | 1.0039 | 9.5753 |  | 1.1617 | 11.08 |  | 1.3007 | 12.4058 | 1.4264 | 13.6047 | 1.542 | 14.7072 | 1.6496 | 15.7334 | 1.7506 | 16.6973 | 1.8462 | 17.609 | 125
160 | 141 | 0.015615 | 0.9616 | 15.0149 |  | 1.1813 | 18.4448 |  | 1.3665 | 21.337 |  | 1.5297 | 23.8854 | 1.6773 | 26.1895 | 1.813 | 28.3084 | 1.9393 | 30.2807 | 2.0579 | 32.1332 | 2.1701 | 33.8854 | 160
200 | 176.2 | 0.024384 | 1.1128 | 27.1342 |  | 1.3665 | 33.3199 |  | 1.5804 | 38.5355 |  | 1.7688 | 43.131 | 1.9392 | 47.286 | 2.0959 | 51.107 | 2.2418 | 54.6636 | 2.3788 | 58.0041 | 2.5084 | 61.1637 | 200
250 | 220.4 | 0.038152 | 1.2869 | 49.0964 |  | 1.5797 | 60.2686 |  | 1.8266 | 69.6885 |  | 2.0442 | 77.9882 | 2.2409 | 85.4921 | 2.4217 | 92.3928 | 2.5901 | 98.8161 | 2.7482 | 104.849 | 2.8978 | 110.5552 | 250
315 | 277.6 | 0.060524 | 1.493 | 90.3612 |  | 1.8322 | 110.8905 |  | 2.1182 | 128.1993 |  | 2.3701 | 143.4495 | 2.5979 | 157.2372 | 2.8074 | 169.9167 | 3.0024 | 181.7187 | 3.1856 | 192.8035 | 3.3588 | 203.288 | 315
355 | 312.8 | 0.076846 | 1.6115 | 123.8373 |  | 1.9773 | 151.951 |  | 2.2858 | 175.654 |  | 2.5575 | 196.5379 | 2.8032 | 215.419 | 3.0292 | 232.7824 | 3.2395 | 248.944 | 3.437 | 264.1236 | 3.6239 | 278.4809 | 355
400 | 352.6 | 0.097646 | 1.7393 | 169.8366 |  | 2.1339 | 208.3661 |  | 2.4666 | 240.8506 |  | 2.7597 | 269.4712 | 3.0247 | 295.347 | 3.2684 | 319.1427 | 3.4952 | 341.2916 | 3.7082 | 362.0945 | 3.9097 | 381.7705 | 400
450 | 396.6 | 0.12354 | 1.8741 | 231.5225 |  | 2.299 | 284.0125 |  | 2.6572 | 328.2668 |  | 2.9729 | 367.2572 | 3.2582 | 402.5081 | 3.5206 | 434.9252 | 3.7649 | 465.0987 | 3.9943 | 493.4385 | 4.2113 | 520.2432 | 450
500 | 440.6 | 0.15247 | 2.0031 | 305.4089 |  | 2.457 | 374.6133 |  | 2.8397 | 432.959 |  | 3.1768 | 484.3644 | 3.4816 | 530.8395 | 3.762 | 573.5784 | 4.0229 | 613.3592 | 4.2679 | 650.7226 | 4.4997 | 686.0619 | 500
630 | 555.2 | 0.2421 | 2.3169 | 560.9035 |  | 2.8413 | 687.867 |  | 3.2834 | 794.9076 |  | 3.673 | 889.2148 | 4.0252 | 974.4765 | 4.349 | 1052.8837 | 4.6505 | 1125.8639 | 4.9336 | 1194.409 | 5.2014 | 1259.2408 | 630
800 | 625.8 | 0.30758 | 2.4972 | 768.0971 |  | 3.0622 | 941.8743 |  | 3.5385 | 1088.3816 |  | 3.9582 | 1217.4602 | 4.3376 | 1334.158 | 4.6865 | 1441.4738 | 5.0112 | 1541.3618 | 5.3162 | 1635.1791 | 5.6047 | 1723.9142 | 800
nach Pradtl-Colebrook
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (12.2017)

## Wandrauhigkeiten & Teilfüllung
| Anlage 3.2.3.1a |  | 7/8
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von PE-Kanalrohrleitungen
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Betriebliche Wandrauhigkeit mit Ablagerungen |  | Rauhigkeit und Teilfüllung
Rohrmaterial | kb [mm]
PE, PP, PVC | 0.25 - 0.6
Beton | 2.0 - 3.0
Guss | 1.0 - 1.5 ?
Steinzeug | 0.2 - 0.6
GFK
“Tables for the hydraulic design of pipes, sewers and channels”
Authors: HR Wallingford and D.I.H. Barr
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (12.2017)
Füllgrad h/di
Max. zulässiger Teilfüllungsgrad = 0.85

## Legende
| Anlage 3.2.3.1a | 8/8
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von PE-Kanalrohrleitungen
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Legende der Abkürzungen
Abkürzung | Beschreibung
dn | nomineller Aussendurchmesser [mm]
e | Wanddicke [mm]
di | errechneter Innendurchmesser (auf Basis von dn und e) [mm]
AR | benetzte Rohrinnenoberfläche pro Meter [m2]
kg/m | Metergewicht des Rohrs [kg/m]
Ai | innere Kreisquerschnittsfläche des Rohrs [m2]
v | Fliessgeschwindigkeit bei Vollfüllung [m/s]
Q | Volumenstrom bei Vollfüllung [l/s]
kb | Betriebliche Wandrauhigkeit mit Ablagerungen [mm]
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (10.2018)