## VKR-Profil
|  |  | Anlage 8.1.5 | 1/9
Druckprüfungsprotokoll für Wasserleitungen aus PE nach W4 (März 2013)
Leitfaden RL-02
PE-Druckrohre
VKR-Profil
Der VKR (Verband Kunststoff-Rohre und -Rohrleitungsteile) ist der Repräsentant der schweizerischen Kunststoff-Rohrleitungs- und -Fitting-Industrie und wird von 28 Mitgliedfirmen getragen, die im Rohrleitungsbereich mehr als 1000 Mitarbeiter beschäftigen. Der VKR ist Mitglied des europäischen Verbandes der Kunststoffrohr- und -Fittinghersteller TEPPFA in Brüssel. Im VKR sind Schweizer Hersteller von Kunststoff-Rohren und -Rohrleitungsteilen, Werksvertretungen von ausländischen Herstellern sowie Zulieferanten von Rohstoffen und Maschinen für den Rohrbereich zusammengeschlossen. Die von ihnen gelieferten Produkte werden in den verschiedensten Anwendungsbereichen eingesetzt:
t | Gas-, Wasser- und Trinkwasserversorgung, Bewässerung
t | Hausentwässerung und Kanalisation
t | Drainage- und Sickerleitungen
t | Fussbodenheizungen
t | Kabelschutz und elektrische Leitungen
t | Industrieinstallationen
Ein besonderes Anliegen des VKR und seiner Mitglieder ist die sinnvolle und werkstoffgerechte Anwendung von Kunststoff-Rohrleitungssystemen. Ein erheblicher Teil der Aktivitäten ist deshalb auf dieses Ziel fokussiert. So zählen beispielsweise die Erarbeitung und Herausgabe von Richtlinien und Güteanforderungen sowie die Durchführung von Ausbildungskursen für Kunden unserer Mitgliedfirmen zu den besonders wichtigen Aufgaben.
Die rasante technische Entwicklung und die steigenden Anforderungen an Rohrleitungssysteme verlangen eine ständige Weiterbildung und eine Vertiefung des Wissens. Diese Lücke lässt sich mit unserem Fachkurs
Schweissen und Verlegen
von druckbeanspruchten, erdverlegten Rohren aus PE und PVC
(weitere Infos unter www.vkr.ch)
schliessen. Mit Genugtuung stellen wir fest, dass eine wachsende Anzahl von Gemeinde- und Stadtwerken sowie Ingenieure, die als Planer bzw. Bauleiter tätig sind, die mit einer solchen Ausbildung zusätzlich erworbene Qualifikation zu nutzen verstehen und für die Ausführung Verlegefirmen beiziehen, deren Mitarbeiter im Besitz des Zertifikates (Schweisserausweis) sind. Dieses Vorgehen gibt die Sicherheit, dass die Schweiss- und Verlegearbeiten von sachkundigem Personal ausgeführt werden.
Um die Verlegesicherheit zusätzlich zu optimieren, haben wir für Teilnehmer an unseren Kursen das VKR-Druckprüfungsprotokoll für Wasserleitungen aus PE nach der W4 Teil 3 (Ausgabe März 2013) geschaffen, das unter www.vkr.ch zum Download bereitgestellt ist und bei der Ausführung von Verlegearbeiten verwendet werden kann.
VKR
Verband Kunststoff-Rohre
und -Rohrleitungsteile
Peter Stauffer
Geschäftsführer

## Anleitung
|  |  | Anlage 8.1.5 |  |  |  | 2/9
Druckprüfungsprotokoll für Wasserleitungen aus PE nach W4 (März 2013)
Leitfaden RL-02
PE-Druckrohre
Anleitung
Sehr geehrter Benutzer,
in diesem Verzeichnis finden Sie einige Hinweise zur Benutzung des Druckprüfungsprotokoll. Grundsätzlich sind alle Dateien schreibgeschützt. Dies soll verhindern, dass Sie versehentlich etwas ändern oder löschen und somit die Originaldatei zerstören.
Was finden Sie in dieser Datei?
Druckprüfung PE | VKR-Profil |  |  | Dienstleistungen des VKR
| Anleitung |  |  | Hinweise für den Benutzer
| Protokoll-Kontraktionsverfahren |  |  | Vorlage zum Ausfüllen per Hand oder am PC
| Handaufzeichnung |  |  | Sollkurve, als Ergänzung zu Protokoll
| Durchführung-Normalverfahren |  |  | Detaillierte Beschreibung des Normalverfahrens
| Prüfwerte Normalverfahren |  |  | STP-Maximalwerte für Vor- & Hauptprüfung
| Protokoll-Normalverfahren |  |  | Vorlage zum Ausfüllen per Hand oder am PC
| zul Wasservolumen Vk |  |  | Berechnungsblatt
| PE-Abmessungen |  |  | Masstabelle & errechnete Mittelwerte
Protokolle: (Kontraktions- und Normal-Verfahren)
Diese Protokollvorlagen können Sie direkt am PC ausfüllen. Springen Sie zu diesem Zweck mit dem Tabulator direkt auf die gelben Felder, bei denen Eintragungen gemacht werden können. Dabei werden die nötigen Parameter überprüft und andere berechnet (z.B.: abzulassende Wassermenge, Prüfdruck, Druckabfall usw.). Die erforderlichen restlichen Daten müssen während der Druckprüfung vor Ort von Hand eingetragen werden. Natürlich kann das Protokoll auch leer ausgedruckt werden. Dies erfolgt im „schwarz-weiss-Druck".
gelbe Felder = Eingabefelder |  |  | blaue Felder = errechnete Werte
Handaufzeichnung für Kontraktionsverfahren:
Dieses Handprotokoll dient zur Aufzeichnung der Druckablesung, wenn kein Druckschreiber vorhanden ist, sowie als Ergänzung zum Protokoll. Die nötigen Daten werden vom Protokoll direkt auf dieses Handprotokoll übertragen. Achtung, auch auf dem Handprotokoll unterschreiben!
Durchführung Normalverfahren
Das Normalverfahren (für PE nur bei dn > 400mm oder Volumen > 20m3) anzuwenden ist, wird detailliert bzgl. Vorprüfung, Druckabfallprüfung und Hauptprüfung beschrieben. Die wesentlichen Parameter sind im Druckverlauf dargestellt.
Prüfwerte-Normalverfahren:
Diese Übersicht stellt die wichtigen Prüfparameter beim Normalverfahren von PE-Rohrleitungen zusammen und gibt die max. zulässigen Systemprüfdrücke für die unterschiedlichen Rohrserien/ SDR-Stufen an.
zul. Wasservolumen Vzul: (zulässiges max. Wasservolumen Vzul)
Dieses Register ist verknüpft mit dem Protokoll und kann deshalb nicht verändert werden. Es dient zur Berechnung der benötigten Angaben im Protokoll.
Abmessungen von PE-Rohren: (Masstabelle)
Dieses Register ist verknüpft mit dem Protokoll und kann deshalb nicht verändert werden. Es dient zur Berechnung der benötigten Angaben im Protokoll.
Download von der Homepage www.vkr.ch. Das Copyright dieses Protokolls und der dazugehörenden Daten liegt beim VKR. | [5 empty] | ????
Ergänzungen und Anregungen nehmen wir jederzeit gerne entgegen.
Aarau, im August 2017 |  |  |  |  | Änderungen: Aug. 17
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (08.2017)
Weitere Details sind der W4 Teil 3 zu entnehmen
Die veröffentlichten Informationen sind sorgfältig zusammengestellt, erheben aber keinen Anspruch auf Aktualität, sachliche Korrektheit oder Vollständigkeit. Eine entsprechende Gewähr wird nicht übernommen.

## Protokoll-Kontraktionsverf.
[6 empty] | Anlage 8.1.5 | [7 empty] | 3/9 |  |  | 2/8
Druckprüfungsprotokoll für Wasserleitungen aus PE nach W4 (März 2013)
Leitfaden RL-02
PE-Druckrohre
KONTRAKTIONSVERFAHREN für Wasserleitungen aus PE bis dn 400 mm
Objekt:
Planer:
Rohrverleger:
Prüfstrecke von/bis:
Werkstoffwahl 1 - 4 |  |  |  |  | Werkstoffwahl? | [6 empty] | Druckabsenkung |  | bar
Leitungsabschnitt | [6 empty] | dn |  | di | PN |  | Länge | Wasservol. DVzul |  | Leitungsinhalt
[11 empty] | bar |  |  | Liter |  | Liter
[11 empty] | bar |  |  | Liter |  | Liter
[11 empty] | bar |  |  | Liter |  | Liter
0 | [10 empty] | gesamte Länge der Prüfstrecke: |  |  | Liter | 0 | Total Liter
Bestimmung des massgebenden Systembetriebsdruckes MDP: | [14 empty] | Druckstoss berechnet?
Systembetriebsdruck DP (ohne Druckstoss) | [11 empty] | DP max. PN -2 bar = |  | bar | 0 | ja
Druckstoss berechnet |  |  |  |  | Ja |  | x | Nein, angenommen | [6 empty] | 1 | nein
höchster Systembetriebsdruck MDPa oder c (inkl. Druckstoss) | [11 empty] | MDPa = |  | bar | 1 | Summe
für MDP mindestens 10 bar eingeben!
massgebender Systembetriebsdruck MDPa oder c (inkl. Druckstoss) | [11 empty] | min. DP +2 bar |  | bar
(zur Bestimmung des Systemprüfdruck STP) | [14 empty] | STP | MDPa |  |  | Max. STP
theoretischer Systemprüfdruck STP (MDPc + 1, bzw. MDPa + 5) | [13 empty] | bar | #VALUE! | *1.5 |  | 1 | 21 | PE 100, Serie 5, PN 16
theoretischer Systemprüfdruck STP (min. 1.1 x massgeb. MDP) | [13 empty] | bar | #VALUE! | +5 |  | 2 | 12 | PE 100, Serie 8, PN 10
massgebender Systemprüfdruck STP | [13 empty] | bar | #VALUE! | Min |  | 3 | 30 | PE 100, Serie 3.2, PN 25
Vorprüfung |  | max. zul. Druckabfall Dp (4) = 0.2 * Prüfdruck STP = | [11 empty] | bar |  |  |  | 4 | 8 | PE 100, Serie 12.5, PN 6
Hauptprüfung mit Entlüftungskontrolle DVab £ DVzul | [11 empty] | min. Restdruck STP - Dp (5) = |  | bar
gemessene Wassermenge DVab = | [6 empty] | Liter |  |  |  |  | zul. Wassermenge DVzul = |  | Liter
| Druckabfallprüfung (Entlüftungskontrolle) DVab £ DVzul | [9 empty] | erfüllt |  | nicht erfüllt
Prüfbeginn/Befüllung (1) |  |  | Zeit |  | Druck |  | bar |  | 10' nach Druckabsenkung (6) |  | Zeit |  | Druck | bar
vor Druckaufbau (1) |  |  | Zeit |  | Druck |  | bar |  | 20' nach Druckabsenkung (6) |  | Zeit |  | Druck | bar
nach Druckaufbau (2) |  |  | Zeit |  | Druck |  | bar |  | 30' nach Druckabsenkung (6) |  | Zeit |  | Druck | bar
nach Druckhaltephase (3) |  |  | Zeit |  | Druck |  | bar |  | 60' (nur bei Verlängerung) (7) |  | Zeit |  | Druck | bar
vor Druckabsenkung |  |  | Zeit |  | Druck |  | bar |  | 90' (nur bei Verlängerung) (7) |  | Zeit |  | Druck | bar
nach Druckabsenkung (5) |  |  | Zeit |  | Druck |  | bar |  | Prüfungsende |  | Zeit |  | Druck | bar
| Druckprüfung | [9 empty] | erfüllt |  | nicht erfüllt
anwesende Personen/Funktion
Ort: |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | Unterschrift des Prüfers:
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (08.2017)
oder Vollständigkeit. Eine entsprechende Gewähr wird nicht übernommen.
|  |  | Werkstoffauswahl |  |  | Eingabe
32 |  |  | 1 |  |  | x
40 |  |  | 2
50 |  |  | 3
63 |  |  | 4
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
Weitere Details sind der W4 Teil 3 zu entnehmen
Die veröffentlichten Informationen sind sorgfältig zusammengestellt, erheben aber keinen Anspruch auf Aktualität, sachliche Korrektheit oder Vollständigkeit. Eine entsprechende Gewähr wird nicht übernommen.
Note on G17: 1 = PE 100, SDR11/S5, PN16 2 = PE 100, SDR17/S8, PN10 3 = PE 80, SDR11/S5, PN12.5 4 = PE 80, SDR7.4/S3.2, PN16
Note on J28: "x" eingeben für MDPb
Note on L28: "x" eingeben für MDPa
Note on Q42: Berechnung erfolgt max. mit PN+5 bar!

## Handaufzeichnung-Kontr.-verf.
[8 empty] | Anlage 8.1.5 | [18 empty] | 4/9
Druckprüfungsprotokoll für Wasserleitungen aus PE nach W4 (März 2013)
Leitfaden RL-02
PE-Druckrohre
Handaufzeichnung
Objekt:
Planer:
Rohrverleger:
Prüfstrecke von - bis:
Rohrmaterial:
Leitungslänge:
berechnete zulässige Wassermenge: | [21 empty] | abgelassene Wassermenge:
21 | bar
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
0
Std:Min | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 2:00 | 2:10 | 2:20 | 2:30 | 2:40 | 2:50 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 3:30 | 3:40 | 3:50 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | 4:30
massgebender Prüfdruck STP an der tiefsten Stelle | [13 empty] | =
max. Druckabfall (20%) | [7 empty] | bar | [5 empty] | min. Restdruck = | [12 empty] | Sollkurve Kontraktionsdruckprüfung
Der Prüfdruck bezieht sich auf eine
Rohrwandtemperatur von 20° C.
Druckabsenkung
PE100/ PE100-RC S5/ SDR11 | [6 empty] | = | 3.2 bar
PE100/ PE100-RC S8/ SDR17 | [6 empty] | = | 2.0 bar
PE100/ PE100-RC S 3.2/ SDR7.4 | [6 empty] | = | ? bar
PE100/ PE100-RC S12.5/ SDR26 | [6 empty] | = | ? bar
Druckprüfung bestanden: | [7 empty] | Ort, Datum, Unterschrift
| Ja |  |  | Nein
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (08.2017)
Note on C57: Handeintrag
Note on F57: Handeintrag

## Durchführung-Normalverfahren
| Anlage 8.1.5 | 5/9
Druckprüfungsprotokoll für Wasserleitungen aus PE nach W4 (März 2013)
Leitfaden RL-02
PE-Druckrohre
Durchführung Normalverfahren
Druck
Zeit
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (08.2017)
Δ𝑽𝒈≤Δ𝑽𝒛𝒖𝒍
②
①
𝑽𝒛𝒖𝒍=∆𝒑𝒂𝒃𝑽∙𝒍∙𝟎.𝟏∙𝒇∙(𝝅∙𝒅𝒊𝟐)/𝟒∙(𝟏/𝑲𝑾+𝒅𝒊/(𝑬𝑹∙𝒔))
Vzul zulässiges Wasservolumen [ml]
Vzul gemessenes Wasservolumen [ml]
ΔpabV Druckabsenkung der Vorprüfung [bar]
l Länge des Prüfabschnitts [m]
f Ausgleichsfaktor für unvermeidliche Lufteinschlüsse für Kunststoffrohre = 1.05
di Innendurchmesser [mm]
Kw Kompressionsmodul von Wasser = 2027 N/mm2
ER E-Modul des Rohrwerkstoffs: PE100 = 1200 N/mm2 ; PE80 = 800 N/mm2 ; PVC = 3000 N/mm2
s Rohrwanddicke [mm]
3. Hauptprüfung (Dichtheitsprüfung)
Nach Vorprüfung: Drucksenkung ΔpabH = 2 bar.
Aufgrund Kontraktion stellt sich Druckerhöhung ein.
Während Prüfzeit erreichten Höchstdruck ermitteln
Ab Höchstdruck Druckabfall Δpg messen.
Voraussetzungen zur Durchführung
Während gesamter Prüfzeit vor Temperatur-erhöhung/ Sonneneinstrahlung schützen
Temperatur an der Rohraussenwand ≤ 20 °C
Kritische Verbindungsstellen noch nicht zudecken
1. Vorprüfung (Festigkeitsprüfung)
Systemprüfdruck (STP) möglichst schnell aufbringen.
STP während gesamter Prüfzeit durch Nachpumpen konstant halten
Druckschwankung < 1-2 bar
2. Druckabfallprüfung (Entlüftungskontrolle)
Nach ca. 1 Std. soviel Wasser entnehmen bis Druckabfall ΔpabV ≥ 0.5 bar.
(bzw. ≥ 1 bar bei kleineren Dimensionen)
Abgelassenes Wasservolumen ΔVg messen.
Max. zul. Volumen ΔVzul errechnen und mit ΔVg vergleichen.
ΔpabH Druckabsenkung der Hauptprüfung [bar]
Δpg gemessener Druckabfall ab Höchstdruck [bar]
Δpzul zulässiger Druckabfall gemäss Tabelle [bar]
Hauptprüfung bestanden, wenn
Δ𝒑𝒈≤Δ𝒑𝒛𝒖𝒍

## Prüfwerte-Normalverfahren
|  |  | Anlage 8.1.5 |  |  |  |  | 6/9
Druckprüfungsprotokoll für Wasserleitungen aus PE nach W4 (März 2013)
Leitfaden RL-02
PE-Druckrohre
Prüfwerte im Normalverfahren
|  |  |  | Vorprüfung |  | Hauptprüfung |  | Zulässiger Druckabfall
Rohr- | SDR/ | MDP | dn | STP | Zeit | STP | Zeit | Δpzul
werkstoff | Rohr- | [bar] |  | [bar] | [h] | [bar] | [h] | [bar] bzw. [bar/h]
serie
PE80/ | SDR7.4/ S3.2 | 16 | <160 | 21 | 12 | 19 | 3 | 0.1 bar/h*
PE100/ | SDR11/ S5 |  | 160 - 400 | 21 | 12 | 19 | 6 | 0.1 bar/h*
PE100-RC |  |  | >400 | 21 | 12 | 19 | 12 | 0.1 bar/h*
|  |  | <160 | 15 | 12 | 13 | 3 | 0.1 bar/h*
PE80 | SDR11/ S5 | 10 | 160 - 400 | 15 | 12 | 13 | 6 | 0.1 bar/h*
|  |  | >400 | 15 | 12 | 13 | 12 | 0.1 bar/h*
PE100/ PE100-RC | SDR17/ S8 | 10 | <160 | 12 | 12 | 10 | 3 | 0.1 bar/h*
|  |  | 160 - 400 | 12 | 12 | 10 | 6 | 0.1 bar/h*
|  |  | >400 | 12 | 12 | 10 | 12 | 0.1 bar/h*
Für die Druckabfallprüfung (Entlüftungskontrolle) ist das zulässige Wasservolumen entsprechend Blatt 8 zu berechnen
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (08.2017)

## Protokoll-Normalverf.
[5 empty] | Anlage 8.1.5 | [7 empty] | 7/9 |  |  | 1/8
Druckprüfungsprotokoll für Wasserleitungen aus PE nach W4 (März 2013)
Leitfaden RL-02
PE-Druckrohre
NORMALVERFAHREN für Wasserleitungen aus PE grösser dn 400 mm
Objekt:
Planer:
Rohrverleger:
Prüfstrecke von/bis:
Werkstoffwahl 1 - 4 |  |  | Werkstoffwahl?
Leitungsabschnitt | [5 empty] | dn |  | di | PN |  | Länge | Wasservol. DVzul |  | Leitungsinhalt
[10 empty] | bar |  |  | Liter |  | Liter
[10 empty] | bar |  |  | Liter |  | Liter
[10 empty] | bar |  |  | Liter |  | Liter
0 | [9 empty] | gesamte Länge der Prüfstrecke: |  |  | Liter | 0 | Total Liter
Bestimmung des massgebenden Systembetriebsdruckes MDP: | [13 empty] | Druckstoss berechnet?
Systembetriebsdruck DP (ohne Druckstoss) | [10 empty] | DP max. PN -2 bar = |  | bar | 0 | ja
Druckstoss berechnet |  |  | Ja |  |  | x | Nein, angenommen | [6 empty] | 1 | nein
höchster Systembetriebsdruck MDPa oder c (inkl. Druckstoss) | [10 empty] | MDPa = |  | bar | 1 | Summe
für MDP mindestens 10 bar eingeben!
massgebender Systembetriebsdruck MDPa oder c (inkl. Druckstoss) | [10 empty] | min. DP +2 bar |  | bar
(zur Bestimmung des Systemprüfdruck STP) | [13 empty] | STP | MDPa |  |  | STP-Vorpr. | STP-Hauptpr.
theoretischer Systemprüfdruck STP (MDPc + 1, bzw. MDPa + 5) | [12 empty] | bar | #VALUE! | *1.5 |  | 1 | 21 | 19 | PE 100, Serie 5, PN 16
theoretischer Systemprüfdruck STP (min. 1.1 x massgeb. MDP) | [12 empty] | bar | #VALUE! | +5 |  | 2 | 12 | 10 | PE 100, Serie 8, PN 10
massgebender Systemprüfdruck STP | [12 empty] | bar | #VALUE! | Min |  | 3 | 30 |  | PE 100, Serie 3.2, PN 25
Vorprüfung/ Druckabfallprüfung | [5 empty] | Prüfdauer |  | 12Std. |  | STP Vorpr. |  |  | bar |  |  |  | 4 | 8 |  | PE 100, Serie 12.5, PN 6
Vor Wasserentnahme |  | Zeit | Druck |  |  | bar |  | Druckabsenkung ΔpabV |  |  |  |  | bar
nach Wasserentnahme |  | Zeit | Druck |  |  | bar |  | Druckabsenkung nach ca. 1 Std. durchführen
gemessene Wassermenge DVg = | [5 empty] | Liter |  | Errechnete zul. Wassermenge DVzul = |  |  |  |  | Liter
| Druckabfallprüfung (Entlüftungskontrolle) DVg £ DVzul | [8 empty] | erfüllt |  | nicht erfüllt
Hauptprüfung |  | Druckabsenkung ΔpabH = 2 bar | [5 empty] | Prüfdauer |  | STP Hauptpr. |  |  | bar
Prüfbeginn |  | Zeit | Druck |  |  | bar
nach 1/3 der Prüfdauer |  | Zeit | Druck |  |  | bar |  |  |  |  | zulässiger Druckabfall Δpzul |  | bar
nach 2/3 der Prüfdauer |  | Zeit | Druck |  |  | bar |  |  |  |  | gemessener Druckabfall
Prüfende |  | Zeit | Druck |  |  | bar |  |  |  |  | zum Höchstdruck Δpg |  | bar
| Druckprüfung Δpg ≤ Δpzul | [8 empty] | erfüllt |  | nicht erfüllt
anwesende Personen/Funktion
Ort: |  |  | Datum: |  |  |  |  | Unterschrift des Prüfers:
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (08.2017)
Dauer Hauptpr.
20 | [7 empty] | 3
25 |  | Werkstoffauswahl |  | Eingabe |  |  |  | 3
32 |  | 1 |  | x |  |  |  | 3
40 |  | 2 | [5 empty] | 3
50 |  | 3 | [5 empty] | 3
63 |  | 4 | [5 empty] | 3
75 | [7 empty] | 3
90 | [7 empty] | 3
110 | [7 empty] | 3
125 | [7 empty] | 3
140 | [7 empty] | 3
160 | [7 empty] | 6
180 | [7 empty] | 6
200 | [7 empty] | 6
225 | [7 empty] | 6
250 | [7 empty] | 6
280 | [7 empty] | 6
315 | [7 empty] | 6
355 | [7 empty] | 6
400 | [7 empty] | 6
450 | [7 empty] | 12
500 | [7 empty] | 12
560 | [7 empty] | 12
630 | [7 empty] | 12
Weitere Details sind der W4 Teil 3 zu entnehmen
Die veröffentlichten Informationen sind sorgfältig zusammengestellt, erheben aber keinen Anspruch auf Aktualität, sachliche Korrektheit oder Vollständigkeit. Eine entsprechende Gewähr wird nicht übernommen.
Note on G17: 1 = PE 100, SDR11/S5, PN16 2 = PE 100, SDR17/S8, PN10 3 = PE 80, SDR11/S5, PN12.5 4 = PE 80, SDR7.4/S3.2, PN16
Note on J28: "x" eingeben für MDPb
Note on L28: "x" eingeben für MDPa

## zul Wasservolumen Vzul
|  |  | Anlage 8.1.5 |  | 8/9
Druckprüfungsprotokoll für Wasserleitungen aus PE nach W4 (März 2013)
Leitfaden RL-02
PE-Druckrohre
Berechnung des zulässigen max. Wasservolumen DVzul
DVzul |  | maximal zulässiges Wasservolumen in ml
f |  | Ausgleichsfaktor für unvermeidliche Luftreste (f=1.05)
di |  | Rohrinnendurchmesser in mm
L |  | Länge des Prüfabschnittes in m
Dpg |  | gemessene Druckabsenkung in bar
KW |  | Kompressionsmodul von Wasser = 2027 N/mm2
ER |  | Elastizitätsmodul PE 80 = 800 N/mm2 / PE 100 bzw. PE100-RC = 1200 N/mm2
e |  | Rohr-Wandstärke in mm (inkl. Korrekturfaktor für Toleranzwerte der Wanddicken)
zulässiges max. Wasservolumen DVzul in ml pro Meter Leitungslänge
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Druckabsenkung Dpab in bar | 2.2 | 3.6 | 2 | 3.2
| E-Modul N/mm2 | 800 | 800 | 1200 | 1200
| dn | PE 100/ PE100-RC | PE 100/ PE100-RC | PE 80 | PE 80
| [mm] | S 8, SDR 17 | S 5, SDR 11 | S-5, SDR 11 | S-3.2, SDR 7.4
| 32 | 1.38 | 1.28 | 1.29 | 0.98
| 40 | 2.3 | 1.95 | 1.96 | 1.54
| 50 | 3.64 | 3.1 | 3.12 | 2.41
| 63 | 5.78 | 4.95 | 4.98 | 3.94
| 75 | 8.3 | 7.22 | 7.28 | 5.53
| 90 | 12.01 | 10.35 | 10.43 | 8.07
| 110 | 18.02 | 15.57 | 15.7 | 11.98
| 125 | 23.76 | 20.04 | 20.2 | 15.61
| 140 | 29.81 | 25.39 | 25.6 | 19.5
| 160 | 38.93 | 32.9 | 33.17 | 25.61
| 180 | 49.26 | 41.79 | 42.13 | 32.55
| 200 | 60.81 | 51.74 | 52.17 | 40.01
| 225 | 76.96 | 65.41 | 65.96 | 50.77
| 250 | 95.9 | 81.27 | 81.95 | 62.8
| 280 | 120.17 | 102.17 | 103.04 | 78.85
| 315 | 151.94 | 129.22 | 130.31 | 99.79
| 355 | 192.81 | 164.48 | 165.88 | 127.21
| 400 | 246.02 | 208.76 | 210.54 | 161.25
| 450 | 315 | 267
| 500 | 384 | 325
| 560 | 488 | 415
| 630 | 616 | 524
Werte für die Druckabsenkung 𝛥pab
|  | Werkstoff |  | PN | Druckabsenkung
| 1 | PE100/ PE100-RC S 5/ SDR11 |  | 16 | 3.2
| 2 | PE100/ PE100-RC S8/ SDR17 |  | 10 | 2
| 3 | PE 80, Serie 5, PN 12.5 |  | 12.5 | 2.2
| 4 | PE 80, Serie 3.2, PN 16 |  | 16 | 3.6
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (08.2017)
Δ𝑽𝒛𝒖𝒍=𝟎.𝟏∙𝒇∙(𝝅∙〖𝒅𝒊〗^𝟐∙"L" )/𝟒∙"Δpg"∙(𝟏/𝑲𝒘+𝒅𝒊/(𝑬𝑹∙𝒆))

## PE-Abmessungen
[7 empty] | Anlage 8.1.5 | [10 empty] | 9/9
Druckprüfungsprotokoll für Wasserleitungen aus PE nach W4 (März 2013)
Leitfaden RL-02
PE-Druckrohre
Wichtige Abmessungen für Rohre aus PE (gemäss EN12201-2) | [18 empty] | Nominelle Werte Wanddicke und Innendurchmesser
Aussendurchmesser |  |  |  | Serie 12.5 / SDR 26 |  |  |  | Serie 8 / SDR 17 |  |  |  | Serie 5 / SDR 11 |  |  | Serie 3.2 / SDR 7.4 |  |  |  | Serie 12.5 / SDR 26 |  | Serie 8 / SDR 17 |  | Serie 5 / SDR 11 |  | Serie 3.2 / SDR 7.4
dn | dem,min | dem,max |  | emin | emax | kg/m |  | emin | emax | kg/m |  | emin | emax | kg/m | emin | emax | kg/m | dn | en | di,n | en | di,n | en | di,n | en | di,n | dn
20 | 20 | 20.3 |  | - | - | - |  | - | - | - | * | 2 | 2.3 | 0.118 | 3 | 3.4 | 0.164 | 20 |  |  |  |  | 2 | 16 | 3 | 14 | 20
25 | 25 | 25.3 |  | - | - | - |  | - | - | - | * | 2.3 | 2.7 | 0.173 | 3.5 | 4 | 0.243 | 25 |  |  |  |  | 2.3 | 20.4 | 3.5 | 18 | 25
32 | 32 | 32.3 |  | - | - | - | * | 2 | 2.3 | 0.198 | * | 3 | 3.4 | 0.282 | 4.4 | 5 | 0.39 | 32 |  |  | 2 | 28 | 3 | 26 | 4.4 | 23.2 | 32
40 | 40 | 40.4 |  | - | - | - | * | 2.4 | 2.8 | 0.299 |  | 3.7 | 4.2 | 0.434 | 5.5 | 6.2 | 0.607 | 40 |  |  | 2.4 | 35.2 | 3.7 | 32.6 | 5.5 | 29 | 40
50 | 50 | 50.4 | * | 2 | 2.3 | 0.317 |  | 3 | 3.4 | 0.458 |  | 4.6 | 5.2 | 0.673 | 6.9 | 7.7 | 0.945 | 50 | 2 | 46 | 3 | 44 | 4.6 | 40.8 | 6.9 | 36.2 | 50
63 | 63 | 63.4 | * | 2.5 | 2.9 | 0.5 |  | 3.8 | 4.3 | 0.728 |  | 5.8 | 6.5 | 1.06 | 8.6 | 9.6 | 1.49 | 63 | 2.5 | 58 | 3.8 | 55.4 | 5.8 | 51.4 | 8.6 | 45.8 | 63
75 | 75 | 75.5 | * | 2.9 | 3.3 | 0.683 |  | 4.5 | 5.1 | 1.03 |  | 6.8 | 7.6 | 1.48 | 10.3 | 11.5 | 2.12 | 75 | 2.9 | 69.2 | 4.5 | 66 | 6.8 | 61.4 | 10.3 | 54.4 | 75
90 | 90 | 90.6 |  | 3.5 | 4 | 0.988 |  | 5.4 | 6.1 | 1.47 |  | 8.2 | 9.2 | 2.14 | 12.3 | 13.7 | 3.03 | 90 | 3.5 | 83 | 5.4 | 79.2 | 8.2 | 73.6 | 12.3 | 65.4 | 90
110 | 110 | 110.7 |  | 4.2 | 4.8 | 1.45 |  | 6.6 | 7.4 | 2.19 |  | 10 | 11.1 | 3.18 | 15.1 | 16.8 | 4.54 | 110 | 4.2 | 101.6 | 6.6 | 96.8 | 10 | 90 | 15.1 | 79.8 | 110
125 | 125 | 125.8 |  | 4.8 | 5.4 | 1.86 |  | 7.4 | 8.3 | 2.79 |  | 11.4 | 12.7 | 4.12 | 17.1 | 19 | 5.84 | 125 | 4.8 | 115.4 | 7.4 | 110.2 | 11.4 | 102.2 | 17.1 | 90.8 | 125
140 | 140 | 140.9 |  | 5.4 | 6.1 | 2.35 |  | 8.3 | 9.3 | 3.5 |  | 12.7 | 14.1 | 5.13 | 19.2 | 21.3 | 7.33 | 140 | 5.4 | 129.2 | 8.3 | 123.4 | 12.7 | 114.6 | 19.2 | 101.6 | 140
160 | 160 | 161 |  | 6.2 | 7 | 3.08 |  | 9.5 | 10.6 | 4.57 |  | 14.6 | 16.2 | 6.74 | 21.9 | 24.2 | 9.54 | 160 | 6.2 | 147.6 | 9.5 | 141 | 14.6 | 130.8 | 21.9 | 116.2 | 160
180 | 180 | 181.1 |  | 6.9 | 7.7 | 3.83 |  | 10.7 | 11.9 | 5.77 |  | 16.4 | 18.2 | 8.51 | 24.6 | 27.2 | 12.1 | 180 | 6.9 | 166.2 | 10.7 | 158.6 | 16.4 | 147.2 | 24.6 | 130.8 | 180
200 | 200 | 201.2 |  | 7.7 | 8.6 | 4.74 |  | 11.9 | 13.2 | 7.12 |  | 18.2 | 20.2 | 10.5 | 27.4 | 30.3 | 14.9 | 200 | 7.7 | 184.6 | 11.9 | 176.2 | 18.2 | 163.6 | 27.4 | 145.2 | 200
225 | 225 | 226.4 |  | 8.6 | 9.6 | 5.96 |  | 13.4 | 14.9 | 9.03 |  | 20.5 | 22.7 | 13.3 | 30.8 | 34 | 18.8 | 225 | 8.6 | 207.8 | 13.4 | 198.2 | 20.5 | 184 | 30.8 | 163.4 | 225
250 | 250 | 251.5 |  | 9.6 | 10.7 | 7.38 |  | 14.8 | 16.4 | 11.1 |  | 22.7 | 25.1 | 16.3 | 34.2 | 37.8 | 23.3 | 250 | 9.6 | 230.8 | 14.8 | 220.4 | 22.7 | 204.6 | 34.2 | 181.6 | 250
280 | 280 | 281.7 |  | 10.7 | 11.9 | 9.2 |  | 16.6 | 18.4 | 13.9 |  | 25.4 | 28.1 | 20.5 | 38.3 | 42.3 | 29.2 | 280 | 10.7 | 258.6 | 16.6 | 246.8 | 25.4 | 229.2 | 38.3 | 203.4 | 280
315 | 315 | 316.9 |  | 12.1 | 13.5 | 11.7 |  | 18.7 | 20.7 | 17.6 |  | 28.6 | 31.6 | 25.9 | 43.1 | 47.6 | 36.9 | 315 | 12.1 | 290.8 | 18.7 | 277.6 | 28.6 | 257.8 | 43.1 | 228.8 | 315
355 | 355 | 357.2 |  | 13.6 | 15.1 | 14.8 |  | 21.1 | 23.4 | 22.4 |  | 32.2 | 35.6 | 32.9 | 48.5 | 53.5 | 46.8 | 355 | 13.6 | 327.8 | 21.1 | 312.8 | 32.2 | 290.6 | 48.5 | 258 | 355
400 | 400 | 402.4 |  | 15.3 | 17 | 18.8 |  | 23.7 | 26.2 | 28.3 |  | 36.3 | 40.1 | 41.7 | 54.7 | 60.3 | 59.4 | 400 | 15.3 | 369.4 | 23.7 | 352.6 | 36.3 | 327.4 | 54.7 | 290.6 | 400
450 | 450 | 452.7 |  | 17.2 | 19.1 | 23.7 |  | 26.7 | 29.5 | 35.8 |  | 40.9 | 45.1 | 52.8 | 61.5 | 67.8 | 75.2 | 450 | 17.2 | 415.6 | 26.7 | 396.6 | 40.9 | 368.2 | 61.5 | 327 | 450
500 | 500 | 503 |  | 19.1 | 21.2 | 29.2 |  | 29.7 | 32.8 | 44.2 |  | 45.4 | 50.1 | 65.2 | - | - | - | 500 | 19.1 | 461.8 | 29.7 | 440.6 | 45.4 | 409.2 |  |  | 500
560 | 560 | 563.4 |  | 21.4 | 23.7 | 36.6 |  | 33.2 | 36.7 | 55.4 |  | 50.8 | 56 | 81.7 | - | - | - | 560 | 21.4 | 517.2 | 33.2 | 493.6 | 50.8 | 458.4 |  |  | 560
630 | 630 | 633.8 |  | 24.1 | 26.7 | 46.4 |  | 37.4 | 41.3 | 70.2 |  | 57.2 | 63.1 | 103 | - | - | - | 630 | 24.1 | 581.8 | 37.4 | 555.2 | 57.2 | 515.6 |  |  | 630
* abweichend ist bei der Anwendung in der Gas- und Wasserversorgung gemäss SVGW eine min. Wanddicke von 3 mm vorgegeben.
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (08.2017)
[8 empty] | Werkstoff |  |  | PN | Druckabsenkung
[7 empty] | 1 | PE100/ PE100-RC S 5/ SDR11 |  |  | 16 | 3.2
[7 empty] | 2 | PE100/ PE100-RC S8/ SDR17 |  |  | 10 | 2
[7 empty] | 3 | PE 80, Serie 5, PN 12.5 |  |  | 12.5 | 2.2
[7 empty] | 4 | PE 80, Serie 3.2, PN 16 |  |  | 16 | 3.6